## Slide 1: Básico de Instrumentação e Controle - NR-13
Igor Dall’Orto Corrêa
  Engenheiro de Automação (XDAS)
  UO-ES/ENGP/EDEA
    E-mail: igorcorrea@petrobras.com.br
    Ramal: 705-1075
  Referências bibliográficas
    Apresentação em slides
    Livros: Instrumentação Industrial, Instrumentação, Controle e Automação de Processos, fundamentos da Engenharia de Petróleo

## Slide 2: Básico de Instrumentação e Controle - NR-13
Objetivo geral
“Apresentar a tecnologia e a simbologia de instrumentação e controle utilizada nas plataformas marítimas de produção da Petrobras.”
Notes: 2

## Slide 3: Básico de Instrumentação e Controle - NR-13
Objetivos específicos:
Propiciar visão global das disciplinas de instrumentação e automação industrial aos operadores e técnicos de manutenção envolvidos com instrumentação e controle de processo, segurança industrial, saúde e preservação do meio ambiente.
Informar como os instrumentos executam as funções segundo as variáveis do processo onde estes se encontram instalados.
Atender ao disposto na NR-13, para certificação de profissionais que atuam na operação e manutenção de caldeira e de vasos de pressão em unidades de processo, itens 13.3.5 e 13.8.3.
Promover um entendimento da tecnologia usada pelos operadores e técnicos de manutenção nas suas rotinas.

## Slide 4
Programa do curso
  1º dia:
    Introdução
    Conceitos básicos
    Intervalo
    Pressão
    Nível
    Temperatura
  2º dia:
    Simbologia
    Transmissão
    Controle
    Intervalo
    Elementos finais
    Sistemas de segurança
Básico de Instrumentação e Controle - NR-13

## Slide 5
O que é NR?
NR significa norma regulamentadora
O que é uma norma regulamentadora?
É uma norma complementar à lei, isto é, ela regulamenta a aplicação da lei. Tem enfoque na segurança.
Básico de Instrumentação e Controle - NR-13

## Slide 6: Básico de Instrumentação e Controle - NR-13
A NR-13: Caldeiras e Vasos de Pressão
“13.1.1 ...estabelece requisitos mínimos para gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações de interligação nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores.”
As fundamentações legais, ordinárias e específicas, que dão embasamento jurídico desta NR (norma regulamentadora), são os artigos 187 e 188 da CLT.

## Slide 7: Básico de Instrumentação e Controle - NR-13
NR-13: DEFINIÇÕES
13.6.1 Vasos de pressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externa, diferente da atmosférica.

## Slide 8: Básico de Instrumentação e Controle - NR-13
13.4.1.1 Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, projetados conforme códigos pertinentes, excetuando-se refervedores e similares.
NR-13: DEFINIÇÕES

## Slide 9: Básico de Instrumentação e Controle - NR-13
Notes: Nestas fotos vemos acidentes em caldeiras e vasos de pressão causados por falhas nos sistemas de controle e segurança das mesmas.
A provável causa desses acidentes foi a falta de atuação dos sistemas de proteção. Ou as PSVs não atuaram conforme deveriam, ou não existiam, ou estavam bloqueadas.

## Slide 10: Básico de Instrumentação e Controle - NR-13
DEFINIÇÃO DE AUTOMAÇÃO
Autômato:
“Máquina auto-operada, ou um mecanismo de máquina ou de controle projetado para seguir automaticamente uma sequência pré-determinada de operações, ou responder a instruções pré-determinadas” (Dicionário Merriam-Webster – tradução livre)
Notes: O conceito de automação é amplo e abrange outras áreas além da automação industrial, como por exemplo a automação comercial e a automação bancária.
Por isso definimos aqui também a automação industrial.

## Slide 11
  Conceito de Automação Industrial
  “Automação ou controle automático é o emprego de sistemas de controle para operar equipamentos tais como máquinas, equipamentos de processo em fábricas, caldeiras e fornos de aquecimento, chaveamento em redes de telefonia, manobra e estabilização de navios, aviões e outras aplicações com intervenção humana mínima ou reduzida. Alguns processos já foram completamente automatizados.”

## Slide 12: Básico de Instrumentação e Controle - NR-13
Definição de Instrumentação:
  “Um conjunto de instrumentos; ou as técnicas utilizadas para observar, medir e controlar processos, de modo a garantir a segurança dos equipamentos, dos seres humanos e do meio ambiente.”
  Vantagens com a utilização da Automação:
  Melhoria na qualidade do produto
  Aumento da quantidade de produto
  Otimização do processo
  Menor geração de resíduos – menos impacto ambiental
  Melhoria na Segurança
Notes: 12
A melhoria na qualidade do produto é obtida graças à maior estabilidade dos processos, que permite que se consiga garantir que os produtos fiquem dentro das especificações desejadas.
A estabilidade que gera melhoria na qualidade também permite o aumento da produtividade, o que leva a um aumento da QUANTIDADE DE PRODUTO.
A melhoria no controle permite que se OTIMIZE O PROCESSO, levando a uma redução do consumo de insumos – materiais, energia, etc.
A otimização dos processos e sua consequente redução de consumo de insumos e de geração de resíduos também traz benefícios ECOLÓGICOS.
Por fim, processos mais estáveis são também processos mais SEGUROS.

## Slide 14: Definições preliminares
Variável de processo - Grandeza física mensurável
Elemento sensor - Componente de um instrumento que entra em contato com o processo para medir uma variável.
Chave - instrumento que liga e desliga, abre e fecha, (baseado em valores pré-determinados).
Indicador - Instrumento que mede uma variável de processo e indica seu valor.
Transmissor - instrumento que mede uma variável de processo por meio de um elemento sensor e gera um sinal de saída correspondente à ela
Notes: 14

## Slide 15: Definições preliminares
Controlador - instrumento que recebe um sinal proporcional à variável medida, compara-o com um valor de referência e gera uma ação de controle na forma de um sinal padrão na saída.
Atuador ou Elemento Final de Controle - instrumento que modifica a variável controlada
Malha - Combinação de um ou mais instrumentos interligados.
Registrador - Instrumento que mede uma variável de processo e registra seu valor.
Notes: 15

## Slide 16: Transmissores de pressão, temperatura e vazão

## Slide 17
VÁLVULA DE CONTROLE
ONDE ESTÁ A MEDIÇÃO?
ONDE ESTÁ O CONTROLE?
ONDE ESTÁ O CONTROLADOR?
CORREÇÃO
CONTROLE
ENTRADA DE ÁGUA FRIA
SAIDA DE ÁGUA QUENTE
ENTRADA DE VAPOR
COMPARAÇÃO
MEDIÇÃO
PROCESSO
Malha de Controle Fechada
Notes: Nesta figura é mostrado um exemplo de controle manual de um processo de aquecimento de água.
A água entra em um trocador de calor no qual há uma serpentina pela qual passa vapor. A temperatura de saída da água é função da vazão de vapor. O operador verifica com o tato a temperatura da saída de água quente e mentalmente compara com a temperatura desejada. Em função da diferença, ele ajusta a abertura da válvula que dá passagem ao vapor que aquece a água.

## Slide 18: Conceitos Básicos
Tipos de montagem:
  Campo - Área industrial, área externa.
  Sala de controle - Local onde se encontram instalados os painéis de controle e monitoração.
Notes: 18

## Slide 19: Definições preliminares
Analógico - Dispositivo ou sinal que tem variações contínuas em função de um parâmetro.
Binário - Dispositivo ou sinal que tem somente dois estados ou posições. Quando usado na sua forma mais simples, como em “sinal binário” (oposto a sinal analógico) o termo representa os estados “liga/ desliga” ou “alto/baixo”, isto é, não representa uma variação contínua.
Digital - Dispositivo ou sinal que utiliza dígitos binários para representar valores ou estados
Notes: 19

## Slide 20: Definições preliminares
Instrumentação Eletrônica – Aquela cuja alimentação é elétrica e os sinais padrão de transmissão são 4-20 mA , 1-5Vcc ou sinais digitais – p. ex. FF.
Elétrico binário - Instrumentação cuja alimentação é a tensão elétrica e o sinal é um contato aberto ou fechado, associado a sinais discretos.
Pneumática - Instrumentação cuja alimentação é pneumática e o sinal padrão de transmissão é 3-15 PSI.
Hidráulica – Instrumentação cuja a alimentação é o fluido hidráulico e a pressão de trabalho varia de 1500 a 5000PSI.
Notes: 20

## Slide 21: Conceitos Básicos
Instrumentos
  “São dispositivos que medem, monitoram ou controlam uma variável de processo.”
  Terminologia:
  Range: é a faixa de medição; definido pelos limites mínimo e máximo.
  Span: é o alcance - diferença algébrica entre o valor máximo e mínimo da faixa – range – de medição
  Set-point: valor de referência em torno do qual se deseja que uma variável permaneça
  Tempo de resposta: é o tempo que o instrumento leva para responder a variações no processo e provocar uma saída
Notes: 21

## Slide 22: Instrumentos
Notes: Esta figura ilustra como um instrumento deve ser calibrado para que funcione adequadamente. Os limites operacionais devem estar dentro dos limites máximos do instrumento para que não ocorra saturação deste. Do contrário, quando a variável – nível, p. ex. – extrapolar os limites do medidor, a informação será perdida e não se saberá qual o valor real da variável.

## Slide 23: Instrumentos
LIMITE SUPERIOR DO SENSOR
LIMITE INFERIOR DO SENSOR
-250 kPa
0 kPa
100 kPa
250 kPa
FAIXA MÁXIMA SÃO OS VALORES LSL(LRL) E USL(URL) -250 à 250 kPa
SPAN MÁXIMO = (USL) – (LSL) = (250) - (-250) = 500 kPa
SPAN CALIBRADO =
(URV) – (LRV) = (100) - (0) = 100 kPa

## Slide 24: Instrumentos
  Precisão: dispersão entre medições de um mesmo mensurando, nas mesmas condições. Define o limite dos erros cometidos quando o instrumento é utilizado em condições normais de processo. Pode ser expressa em:
  % SPAN
  % limite superior do range (URL)
  Ex:
  Pressão mínima de operação 0,1 Kpag
  Normal: 10 Kpag; Máxima: 400 Kpag
  Range do instrumento 0-2070 Kpag
  Range de calibração: 0-400 Kpag
  Precisão 0,075% do span de calibração
  Exatidão: é o afastamento de um valor medido em relação ao valor real da grandeza.
Notes: 24

## Slide 25: Instrumentos
ESPECIFICAÇÃO
  É a descrição quantitativa e objetiva das características de um instrumento .
    Precisão, estabilidade, funcionalidade, padronização, operabilidade e segurança.
  Quanto ao tipo
    Elemento sensor, indicador, transmissor, controlador, conversor e elemento final.
  Classificação dos instrumentos
    Instrumentos de temperatura, de pressão, de vazão e de nível, densidade, concentração química, etc.

## Slide 26: MEDIÇÃO DE PRESSÃO
DEFINIÇÕES
  Pressão: é a razão entre a força aplicada sobre uma superfície e a área desta. Pode ser expressa em Kgf/cm2, PSI, Kpa, bar, etc.
Pressão relativa: Pressão manométrica
Pressão absoluta: Pressão atmosférica + Pressão relativa
Pressão atmosférica: Pressão barométrica
Notes: 26

## Slide 27: Instrumentos de pressão
Tipos de elementos sensores mecânicos para medição de pressão
  Bourdon
  Fole
  Diafragma
  Princípio da deformação elástica dos materiais:
  K= constante elástica
  x= deslocamento
Notes: 27

## Slide 28: MANÔMETRO

## Slide 29: Manômetro
  Tubo de Bourdon
  A deformação do tubo de Bourdon sujeito a uma pressão é proporcional e linear com a pressão. Na prática, o movimento linear da ponta do Bourdon é amplificado e transformado em movimento angular através de um mecanismo de relojoaria que desloca um ponteiro sobre uma escala graduada.
  Tubo em forma de “C” é usado para pressões relativas entre 1 Kgf/cm2 e 100 Kgf/cm2 e tubo espiral é usado para pressões relativas acima de 100 Kgf/cm2.

## Slide 30: Desenho construtivo - Tubo de Bourdon

## Slide 31: Manômetro
Diafragma
A deformação do diafragma é proporcional e linear com a pressão.
Medindo-se esta deformação estaremos medindo indiretamente a pressão.
Os Manômetros baseados em diafragma são geralmente usados para medição de baixas pressões relativas, absolutas ou diferenciais.
MANÔMETRO DIFERENCIAL
BAIXO DIFERENCIAL ALTA ESTÁTICA

## Slide 32: Manômetro
Fole
Age como uma pilha de diafragmas, podendo então medir pressões menores com maior sensibilidade (um fole de dois diafragmas é chamado de cápsula)
MANÔMETRO SENSOR TIPO FOLE

## Slide 33: Transmissor de pressão e manômetro

## Slide 34: Instrumentos de pressão
Tipos de elementos sensores elétricos para medição de pressão
  Célula capacitiva
  Piezo-elétrico (características dos cristais, gera DDP)
  Piezo-resistivo (características dos cristais varia resistência)
  Strain gage (extensômetros elétricos – resistência variável)
Notes: 34

## Slide 35: Instrumentos de pressão
        CÉLULA CAPACITIVA
Onde:
k= constante dielétrica
a= área
d= distância entre placas
Notes: 35

## Slide 36: Instrumentos de pressão
Sensor Capacitivo
Placa eletrônica
Isolação
Coplanar™
3051
Diafragma de isolação
Sensor Capacitivo
Placa eletrônica
1151
O sensor tipo capacitivo, ou célula capacitiva, mede a diferença entre pressões aplicadas em dois diafragmas.
A distância entre o diafragma sensor e as placas do capacitor varia de acordo com a diferença entre as pressões aplicadas dos dois lados da cerâmica porosa.

## Slide 37: Elemento sensor STRAIN-GAUGE

## Slide 38: Instrumentos de pressão - Acessórios
  Selo diafragma
Protetor de sobrepressão
Sifão
Notes: 38

## Slide 39: MEDIÇÃO DE NÍVEL
Nível (Apostila Capítulo 3 p.99)
É a altura da coluna de um líquido ou sólido no interior de um tanque ou vaso e pode ser expressa em metro ou 0-100% do fundo do vaso.
Podemos medir ou visualizar o nível de forma direta ou inferir indiretamente.
Notes: 39

## Slide 40: Instrumentos de nível
Tipos de elementos sensores para medição de nível
  Flutuadores (bóia): normalmente utilizada como chaves
  Displacer
  Pressão diferencial
  Radar de onda livre
  Radar de onda guiada - TDR “Time Domain Reflectometry”
Tipos de elementos sensores para medição de interface
  Displacer
  Pressão diferencial
  Magnetoestrictivo
  Absorção de energia
  Capacitivo ou Admitância
  Radioativo ou Nuclear
Notes: 40

## Slide 41: Instrumentos de nível e interface
Tipos de Montagens

## Slide 42: Instrumentos de nível
Visor de nível (Princípio de vasos comunicantes)
    Visor de nível magnético
    Visor de nível vidro (visor refletivo ou liso)
Notes: 42

## Slide 43: Indicadores de Nível
As ranhuras promovem a reflexão da luz;
O princípio do LG é baseado na diferença do índice de refração da luz entre o líquido e o gás;
A cor mais escura é a porção preenchida pelo líquido;

## Slide 44: Indicadores de Nível Magnéticos
Possui boia contida no stand pipe acoplada magneticamente ao indicador visual - bandeira ou flutuador;
Flutuador ou bandeira rastreiam a posição da boia indicando precisamente o nível;
O campo magnético flutuante também pode ser utilizado em conjunto com transmissor e acessórios, como chave de nível.

## Slide 45: Indicadores de Nível Magnéticos
Vent
Bandeirola ou Shuttle
Conexão de processo
Conexão de processo
Dreno
Bóia
Indicador

## Slide 46: Instrumentos de nível
TIPOS DE ELEMENTOS SENSORES PARA MEDIÇÃO DE NÍVEL
FLUTUADORES (BÓIA)
Notes: 46

## Slide 47: Instrumentos de nível
Tipos de elementos sensores para medição de nível
  Pressão Diferencial
  Principio: Lei de Stevin
Notes: 47

## Slide 48
MEDIÇÃO DE NÍVEL COM RADAR (6 a 26 GHz)
20 mA 100%
4 mA 0%
LN
D
L
Sendo D a distância medida pelo instrumento
Instrumentos de nível
Notes: 48
48

## Slide 49: Instrumentos de nível
Transmissor de nível com elemento sensor para medição de nível
  Radar (6 a 26 GHz)
Notes: 49

## Slide 50
TRANSMISSOR DE NÍVEL E INTERFACE UTILIZANDO ELEMENTO SENSOR TDR (Time Domain Reflectometry) 200kHz a 1,2 GHz
, onde: D= distancia; c= velocidade da luz; t =tempo
Instrumentos de nível
Notes: 50
50

## Slide 51: Instrumentos de nível e interface
onde, ρ= massa específica e ρ = m / V
Transmissor tipo empuxo
Deslocador ou Displacer: O princípio de funcionamento é a força de empuxo exercida em um flutuador, baseado no enunciado por Arquimedes: “Todo corpo mergulhado em um fluido sofre uma força vertical dirigida de baixo para cima, igual ao peso do fluido deslocado”. A Força de Empuxo é definida como:
Notes: 51
51

## Slide 52: Transmissor tipo empuxo em P-32

## Slide 53: Instrumentos de nível e interface
Transmissor de nível tipo magnetostrictivo
A boia magnética é dimensionada para ficar parcialmente submersa na água. Quando há variação de interface, a boia acompanha. Esta variação é sentida pela haste, onde é criado um campo magnético contrário.

## Slide 54: Instrumentos de nível e interface
Transmissor de Nível tipo Magnetostrictivo
A bóia magnética é dimensionada para ficar parcialmente submersa na água;
O transmissor emite sinais de pulsos de baixa tensão à velocidade da luz ao longo da sonda;
O campo magnético gerado pela bóia cria uma inversão no pulso;
A torção do pulso inicia uma onda mecânica que se desloca à velocidade do som de volta para o sensor piezoelétrico;
O circuito de processamento interno interpreta a relação distância/tempo e calcula o nível com precisão.

## Slide 55: Instrumentos de nível e interface
Transmissor de nível capacitivo
K water = 80
K oil = 2
Onde:
C = Capacitância em pF
k (ε) = Constante dielétrica do material
A = Area das placas
D = Distância entre as placas
Notes: 55

## Slide 56: Instrumentos de Nível de Interface
Medição de Interface com a presença de emulsão
X

## Slide 57: Instrumentos de nível e interface
Transmissor tipo absorção de energia (3 a 8 MHz)
Através da constante emissão de energia eletromagnética, numa frequência na faixa de 2 a 7 MHz, pela extremidade ativa de uma antena que está imersa no fluido, o instrumento mede a concentração de água, a partir da característica da água de absorver energia.

## Slide 58: Instrumentos de nível e interface
Transmissor tipo Analisador de densidade
A intensidade da radiação está relacionada com a densidade. A energia gama é absorvida pelo meio dependendo do coeficiente de absorção, da distância e da densidade.
Fonte de Amerício 241.

## Slide 59: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA
Temperatura
  “É a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo e pode ser expressa em graus Celsius (ºC), graus Fahrenheit (ºF), Kelvin (K), etc.”

## Slide 60: Instrumentos de temperatura
Tipos de elementos sensores mecânicos para medição de temperatura
  Termômetro bimetálico
  Termômetro de enchimento

## Slide 61: Instrumentos de temperatura
Tipos de elementos sensores elétricos para medição de temperatura
Termoresistência (RTD)
Termopar

## Slide 62: Instrumentos de temperatura

## Slide 63
Ligação a 2 fios do PT-100:
Instrumento de temperatura

## Slide 64
Ligação a 3 fios do PT-100:
Instrumento de temperatura

## Slide 65
Ligações a 4 fios:
Instrumento de temperatura

## Slide 66: Instrumento de temperatura
  ACESSÓRIO:
  POÇO DE PROTEÇÃO
Notes: 66

## Slide 67: SIMBOLOGIA DE INSTRUMENTAÇÃO
Definição
Simbologia de instrumentação é a identificação padronizada dos instrumentos de uma planta de processo. Na Petrobras, utilizamos a norma ISA S5.1 – Instrumentation Symbols and Identification (versão 1992)
Aplicações
As simbologias são encontradas nos fluxogramas de engenharia, nas telas das estações de controle, nos painéis sinóticos e semigráficos.
Notes: 67

## Slide 68: Tela da Estação de Supervisão (ESC/ECOS) ou IHM

## Slide 69: Simbologia de instrumentação
Identificação dos Instrumentos (Função)
  Cada instrumento deve ser identificado com um conjunto de letras que o classifica funcionalmente e um conjunto de algarismos que identifica a malha à qual o instrumento pertence.
  1o grupo de letras (variável medida ou iniciadora)
    1o Letra - variável medida
    2o Letra - letra de modificação
  2o grupo de letras (função até no máximo 3 letras)
    3o Letra - passiva ou de informação
    4o Letra - ativa de saída
    5o Letra – modificadora
  Ex.: PT, FQIT , PIT, LSHH, PSHH.
Notes: 69

## Slide 70: Simbologia de Instrumentação
Tipo de montagem
  Campo
  Painel de Instrumentos no campo
  Sala de controle central, etc;
Tipo de sinal que sai do instrumento
  Eletrônico 4-20 mA;
  Pneumático 3 – 15 PSI
  Hidráulico;
  Digital

## Slide 72: Simbologia de instrumentação
Notes: Esta figura mostra alguns dos principais símbolos utilizados para representar instrumentos e sinais em diagramas.

## Slide 74: Básico de Instrumentação
A FUNÇÃO DE SEGURANÇA :
O sistema de segurança instrumentado lê do sensor, executa cálculos e lógica requerida para identificar condições potencialmente perigosas e gera saídas para atuadores projetados para mitigar o risco. Um sistema instrumentado de segurança pode proteger pessoal, equipamento, o ambiente, ou qualquer combinação dos três.

## Slide 75
Camadas de Proteção
Notes: Neste slide vemos uma ilustração que mostra o conceito de camadas de proteção.
As camadas de proteção são as “linhas de defesa” projetadas para evitar e/ou minimizar as consequências de um acidente em uma instalação industrial.
As diferentes camadas passam a atuar quando um descontrole num processo produz uma condição insegura. Cada camada atua após sua predecessora ter sido superada.
O processo deve ser operado de modo que seus parâmetros estejam sempre dentro dos limites esperados, o que deve garantir que esteja seguro. Nesta condição atuam somente os sistemas de controle básicos.
Caso os parâmetros do processo extrapolem os limites operacionais normais, alarmes são acionados e os operadores devem intervir.
Caso a intervenção dos operadores não seja suficiente ou não haja tempo hábil para ela, entram em ação as funções instrumentadas de segurança, que param o processo, bloqueando o fluxo de fluidos e de energia e aliviando equipamentos.
Se a condição for tal que as funções de segurança não consigam conter o perigo, as proteções físicas devem atuar para aliviar os equipamentos. PSVs de vasos devem abrir.
Para os casos em que a proteção física não é suficiente e fluidos extrapolam de tanques, caldeiras ou vasos, devem existir limites físicos ao espalhamento, como diques ou paredes de contenção.
A camada de proteção seguinte é a resposta de emergência da planta, em que além de parar a unidade, deve acionar as equipes de apoio – brigada de incêndio, SOPEP, etc.
A instalação industrial deve também ter um plano de resposta para os casos em que as ocorrências tenha consequências além de seus muros.

## Slide 76: Camadas de proteção

## Slide 78: Sistema de segurança
SHUT-DOWN:
  É a atuação da lógica de intertravamento e parada de equipamentos de uma plataforma, a partir da ocorrência de eventos detectados pelos instrumentos e sensores de campo. Esta lógica está descrita na Matriz de Causa e Efeito.
MATRIZ DE CAUSA E EFEITO:
  Documento que reflete todo o intertravamento e controle on/off existente na unidade. Não pode conter:
    Alarmes puros (sua função é apenas alarmar);
    Indicações, registros e sinalizações não associados a lógica de intertravamento.

## Slide 80: Sistema de segurança
Níveis de shut-down
  ESD-1 (parada de um equipamento ou processo sem a paralisação de utilidades)
  ESD-2 (parada total do processo sem a paralisação da utilidades com despressurização pela BDV e fechamento somente das Wings e Master das ANSs e ANMs)
  ESD-3 P (parada total do processo e parcial de utilidades da área afetada por fogo ou gás com fechamento das Wings e Master das ANSs e ANMs)
  ESD-3T (parada total da utilidades e de processo por fogo ou gás na área do TG, ar comprimido e MG/TG parado)
  ESD-4 (parada manual total visando ao abandono da plataforma)

## Slide 82: Telemetria
DEFINIÇÃO
  “É a técnica de transportar medições obtidas no processo por um instrumento medidor a pontos distantes onde nos interessa uma medição ou registro desta.”
Notes: 82

## Slide 83
1940 1960 1980 2000
Tecnologia Dominante
Tempo
Pneumatico
Analogico
Digital
Evolução dos Sinais de Transmissão de Dados na Instrumentação
Fieldbus
Fieldbus

## Slide 84: Telemetria
Tipos de telemetria
  Transmissão pneumática (3-15PSI)
  Transmissão eletrônica (4-20mA, 1-5Vcc)
  Transmissão digital ( RS-485 protocolo modbus, RS-232 protocolo HART, RS-422, “FoundationTM Field-bus”.
  Transmissão hidráulica
Notes: 84

## Slide 85: Transmissão
Relés pneumáticos são utilizados para transmitir sinais a locais distantes do ponto de medição
Notes: 85

## Slide 86: Transmissão
O princípio da transmissão eletrônica baseia-se na variação de grandezas elétricas - resistência, impedância,capacitância, etc.
Notes: 86

## Slide 87: Transmissão
20 mA
4 mA
HART + 4-20mA
Start Delimiter
Serial Data
End Delimiter
Bit time
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
N+
N+
N+
N+
N-
N-
N-
N-
1
(T=32μs)
Manchester Bi-phase L Encoding
Preamble
Foundation Fieldbus
Notes: 87

## Slide 88
REDE HART
Interligação dos Transmissores e Posicionadores das Válvulas com o CLP e com o Configurador através dos Multiplexadores

## Slide 89: Transmissão
Tipos de transmissores da SMAR com Hand-held e chave magnética
Notes: 89

## Slide 90
C
O
M
C
O
M
C
O
M
C
O
M
C
O
M
C
O
M
C
P
U
C
P
U
F
O
N
T
E
F
O
N
T
E
PSH
R
E
M
R
E
M
R
E
M
ECOS
ECOS
ECOS
SDV
BOMBA
MÓDULOS REMOTOS DO PLC
CPU’s DO PLC
SALA DE CONTROLE
REDE ETHERNET
ESTAÇÕES DE SUPERVISÃO
REDE PROPRIETÁRIA DO PLC
VASO SEPARADOR
REDES DE COMUNICAÇÃO
Rede Ethernet ( Aberta ) e Rede Proprietária dos CLP’s

## Slide 91: Controle de processo
“É a forma de controlar uma variável de processo, mantendo-a num valor desejado.”
erro
PID
S.P
PV
ELEMENTO
SENSOR
E.F.C.
PROCESSO
CONTROLADOR
MV
Água Resfriada (Tao = Distúrbio)
Petróleo Aquecido (Tpo = PV)
Água Quente (Qai, Tai= MV)
Petróleo Frio (Qpi, Tpi =
Distúrbio)
Realimentação
TT
TC
SP= referência
Notes: 91

## Slide 92: Tela do controlador

## Slide 93: Controle
Terminologia adotada em controle
  Variável controlada (PV) - É a variável que se deseja controlar.
  Variável manipulada (MV) - É a variável que recebe a ação do controlador e se modifica através do Elemento Final de Controle.
  Variável secundária (Distúrbio) - É a variável que mais imediatamente interfere na variável controlada.
Notes: 93

## Slide 94: Controle
Terminologia adotada em controle
  Malha aberta: Condição em que o caminho da realimentação da variável medida (observada) é interrompido. A saída do controlador passa a ser manipulada manualmente pelo operador. Condição manual em um controlador.
  Malha fechada: Condição em que o controlador toma ação sobre o processo a partir da realimentação da variável medida (observada), comparando-a com a referência. Essa é a condição automática em um controlador.
Notes: 94

## Slide 95: Controle
ESTRATÉGIAS DE CONTROLE
  As estratégias de controle definem como controlar a variável de processo baseada na identificação da variável manipulada e os distúrbios, visando a estabilidade do processo.
Tipos de ação de controle
  Realimentação “feed-back” (mais utilizado)
  Antecipativo “feed-foward”
  Cascata, etc...
Notes: 95

## Slide 96: Controle
AÇÕES DE CONTROLE
  “AÇÕES DE CONTROLE SÃO AÇÕES TOMADAS PELO CONTROLADOR, PARA ELIMINAR O ERRO NUM PROCESSO.”
TIPOS DE AÇÃO DE CONTROLE – CONTROLADOR PID
  AÇÃO PROPORCIONAL
  AÇÃO INTEGRAL
  AÇÃO DERIVATIVA
Notes: 96

## Slide 97: Controle
Controlador com ação proporcional
  É a ação que causa uma correção que é proporcional/linear ao erro no controlador. Esta ação mantém o erro de regime ou de off-set.
  Os parâmetros de ajuste de um controlador proporcional são:
    Ganho
    Faixa proporcional/banda proporcional
  Controlador com ação proporcional
    S= Sa +/- CP
    CP= E . G
Notes: 97

## Slide 98: Controle
Ação integral
  É a ação que elimina o erro permanente causada pela ação proporcional (off-set),gerando uma saída que é proporcional ao erro acumulado num intervalo de tempo.
  Os parâmetros de correção de um controlador integral são:
  Tempo Integral (minutos por repetição - mpr)
  Taxa de Reset (repetições por minutos - rpm)
Controlador com ação integral
  S = Sa ± (CP± CI)
  CI - correção integral, dada pelo produto E.G.Tr.t.
  Tr -Taxa considerando para a saída o controlador dado minuto (rpm)
  t - tempo considerado para a saída controlador dado em minutos.
Notes: 98

## Slide 99: Controle

## Slide 100: Controle
Controlador com ação derivativa
  É a ação que verifica a velocidade em que o erro ocorreu num intervalo de tempo, gerando uma saída no controlador que é proporcional a velocidade do erro.
  Os parâmetros de correção de um controlador derivativo são:
    tempo derivativo (minutos)

## Slide 101: Controladores
Tipos de ação no controlador
É caracterizada pelo sinal de saída do controlador em relação a variável de processo.
  Ação direta - Se PV sobe, MV sobe.
  Ação reversa - Se PV sobe, MV desce.

## Slide 102: Controladores
Tipos de tecnologia dos controladores
  controlador pneumático
  controlador eletrônico
    eletrônicos
    analógico-digital (multi-malha- CD-600)
    P.L.C
    Digital (“FoundationTM Fieldbus”)

## Slide 103: Controladores
Notes: 103

## Slide 105: Elemento Final de Controle
Definição
“O elemento final de controle manipula uma variável de processo, a variável manipulada.”
Tipos de Elemento Final de Controle
  Válvulas de controle
  Válvulas de parada de emergência SDV
  Válvulas de alívio de emergência BDV
  Resistência de aquecimento
  Variador de velocidade de motores elétricos (Inversores de Frequência).
Notes: 105

## Slide 106: Elemento Final de Controle

## Slide 107: Elemento Final de Controle
Tipos de válvulas de controle
  Linear:
    válvula globo sede simples
    válvula globo sede dupla
    válvula globo gaiola
Notes: 107

## Slide 108: Elemento final - globo
Notes: 108

## Slide 109: Elemento Final de Controle
  Tipos de válvulas de controle
  Rotativa:
    válvula borboleta
válvula esfera em “V”
Notes: 109

## Slide 110: Elemento final
Válvula de controle
  A válvula de controle se
  compõe de 3 partes:
    Atuador
    Castelo
    Corpo
Notes: 110

## Slide 111: Elemento final
Corpo
  O corpo é composto basicamente de sede e plugue.
    sede é onde se assenta o plugue
    Plugue é o elemento móvel que modifica a abertura da válvula.
  Obturador
    É o elemento móvel por onde passa o fluido de processo, cujo formato geométrico determina a relação entre abertura da válvula e vazão de fluido.
    Seu formato geométrico determina o Coeficiente de Vazão (CV) de uma válvula e a característica de vazão da mesma.
Notes: 111

## Slide 112: Elemento final
- Coeficiente de vazão
    “É o número de galões de água em condições normalizadas, que passa por minuto, através da válvula mantendo-se uma queda de pressão de 1 PSI.”
- Característica de vazão
    A característica de vazão de uma válvula é definida como a relação entre percentual da vazão e o percentual do curso.
Notes: 112

## Slide 113: Elemento Final de Controle
  Tipos de característica de vazão
    Igual porcentagem
    linear
    abertura rápida
Notes: 113

## Slide 114: Elemento final- Dimensionamento

## Slide 115: Elemento final- Dimensionamento

## Slide 116: Elemento Final de Controle
Tipos de castelo
  castelo normal
  castelo alongado
  castelo aletado (pouco utilizado)
  castelo com fole
Notes: 116

## Slide 117: Elemento Final - Atuadores
    Tipos de atuadores
    atuador pneumático (diafragma, pistão)
    atuador hidráulico
    atuador elétrico (não é muito utilizado para controle)
Notes: 117

## Slide 118: Elemento final
  Acessórios de uma válvula de controle
    posicionador
      eletro-pneumático
      eletro-pneumático inteligente
      pneumático
      conversor I/P
      KIT de acoplamento
    booster
Notes: 118

## Slide 119: Elemento final
Válvula de parada de emergência
  SDV (shut-down valve)
  BDV ( blow- down valve)
    válvula esfera
    válvula borboleta
  Acessórios de válvula de parada de emergência
    Válvula solenóide com ou sem rearme
    chaves de posição magnéticas
Notes: 119

## Slide 120: Elemento final
Válvula de parada de emergência
Notes: 120

## Slide 121: Elemento final
Acessórios de válvula de parada de emergência
    Válvula solenóide com rearme
    Válvula solenóide sem rearme
Notes: 121

## Slide 122: Elemento final
Acessórios de válvula de parada de emergência
    Chaves de posição magnéticas
Notes: 122

## Slide 123: Elemento final
Atuadores Elétricos
Notes: 123

## Slide 124: VÁLVULAS DE SEGURANÇA E ALÍVIO
Válvulas de segurança e ou alívio
  PSV ( válvula de segurança de pressão)
    Aplicações
      Vasos e caldeiras
      linha, bombas dosadoras
      lançador e recebedor
Função:
  Aliviar o excesso de pressão do equipamento, devido ao aumento da pressão da operação acima do limite calibrado como SET de ajuste.
Vantagens sobre as automáticas:
  Robusta e simples – sistema massa/mola
  Utiliza a própria energia do processo para abrir

## Slide 125: VÁLVULAS DE SEGURANÇA E ALÍVIO
Características das PSV´s:
  Para Caldeiras
    Deve fluir até 75% da capacidade total de vazão
    A pressão não deve ultrapassar 6% da PMTP.
    Deve existir um Diferencial de 4% entre a pressão de abertura e pressão de fechamento
    POP: ajuste dos anéis internos contra chattering (vibração por pressão oscilante).
  Para Vasos de Pressão:
    Pelo código ASME VIII pode ir até 10% de sobrepressão
    É permitido uso de válvulas de bloqueio tipo gaveta, entre a PSV e o vaso. Para isso deve-se instalar bloqueio nesta válvula contra manobras inadvertidas

## Slide 126
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS
Tipos de detectores de fogo
  CALOR
    Plug-fusível, térmico e termovelocimétrico
  CHAMA
    UV, UV+IR, triplo IR
  FUMAÇA
    Iônicos e óticos

## Slide 127
Detectores de fogo
  CALOR (Plug-fusível)
  Aliviar a pressão de um sistema, quando a temperatura do local onde estiver instalado atingir o ponto de fusão de sua liga interna. O derretimento da liga alivia a pressão contida na tubulação, acionando o sistema de drenagem de água para o ambiente.
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS

## Slide 128
Detectores de fogo
  CALOR (térmico)
  Utilizam um termistor eletrônico e atuam quando a temperatura atinge um determinado valor.
    Indicação de Alarme: piloto vermelho
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS

## Slide 129
Detectores de fogo
  CALOR (térmovelocimétrico)
  Utilizam duplos termistores eletrônicos e se baseiam no incremento de temperatura em função do tempo ou com disparo de segurança numa determinada temperatura fixa.
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS

## Slide 130
Detectores de fogo
  CHAMA (UV)
  O detector responde à uma radiação de ultravioleta para um determinado comprimento de onda ( em Angstroms), produzindo alarme de fogo.
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS

## Slide 131
Detectores de fogo
  CHAMA (UV+IR)
  Este detector é utilizado em lugares onde a utilização dos detectores de ultravioleta ou de infravermelho sozinhos podem ocasionar alarmes falsos.
  O detector só responde à ambos os sinais de infravermelho e ultravioleta para alarmar fogo.
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS

## Slide 132
Detectores de fogo
  CHAMA (triplo IR)
  Detector contém 3 sensores de infravermelho com seus respectivos sinais associados.
  O algoritmo do detector fornece contínua proteção contra falsos alarmes e presença de radiação infravermelha no ambiente.
  Apresenta cone de visão de 90º, com característica de resposta conforme certificação da FM.
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS

## Slide 133
Detectores de fogo
  FUMAÇA (iônico)
  Os detetores iônicos são baseados na detecção através de um dupla câmara de ionização, com fonte radiotiva de baixa atividade e incorporam filtros contra falsos alarmes produzidos por vibrações ou ruídos elétricos.
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS

## Slide 134
Detectores de fogo
  FUMAÇA (ótico)
  Os detetores óticos são baseados na dispersão provocada pela fumaça, na luz de infravermelha pulsante de um emissor, captada por um fotossensor em ângulo. Compensa internamente os efeitos da poeira e outros contaminantes ambientais.
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS

## Slide 135
Tipos de detectores de gás
  COMBUSTÍVEL
    CATALÍTICO e IR
  TÓXICO (H2S)
    ELETROQUÍMICO
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS

## Slide 136
Detector de gás combustível
  Catalítico
  O detector contém um par de sensores (ativo e referência) que geram uma resistência elétrica idêntica na presença de ar limpo.
  O sensor de referência tem a função de balancear a reação e compensar mudanças normais no ambiente.
  Quando o gás é detectado, o sensor ativo reage com as moléculas do gas e provoca um desbalanceamento da resistência eletrica, que varia proporcionalmente em relação a concentração do gás.
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS

## Slide 137
Detector de gás combustível
IR (infravermelho)
  O detector opera com o princípio de absorção de infravermelho.
  Uma fonte de infravermelho projeta um feixe num refletor que direciona para filtros ópticos gerando dois comprimentos de ondas (ativo e referência) que são detectados por um par de sensores. Como somente o comprimento de onda ativo é absorvido pelo gás combustível, não afetando o comprimento da onda de referência, esta diferença é computada dentro do detector para determinar a concentração de gás.
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS

## Slide 138
Detector de gás tóxico
  Eletroquímico
  Os sensores eletroquímicos se baseiam em reações espontâneas de oxidação e redução, que envolvem um determinado gás para medição de sua concentração.
  Estas reações geram a circulação de uma corrente entre os eletrodos, que é proporcional à concentração de gás medida.
SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS

## Slide 139
INSTRUMENTAÇÃO
NORMAS e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Segue algumas normas utilizadas pela instrumentação:
ANSI / ISA 5.1 – IDENTIFICAÇÃO E SÍMBOLOS DE INSTRUMENTAÇÃO;
N-1710 (PETROBRAS) – CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA;
N-1882 (PETROBRAS) – CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE;
N-1883 (PETROBRAS) – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO;
N-2384 (PETROBRAS) – CABOS ELÉTRICO DE INSTRUMENTAÇÃO;
DR-ENGP-1.5-R.2– CRITÉRIOS GERAIS PARA PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE.